ИНСТРУКЦИЯ TH-0023

TH-0023 электронный терморегулятор предназначен для точного управления 2-х и 4-х трубными фанкойлами, вентиляторами, увлажнителями воздуха и другой аппаратурой, находящейся как в коммерческом так и в частном пользовании.

Терморегулятор имеет большой ЖК дисплей, на котором отражается текущая и установленная температуры, а также другие необходимые функции для удобства в использовании.

Прибор обладает рядом особенностей:

- Электронный дисплей

- Непрограммируемый, прост в подключении и настройке

- выбор продолжительности и цикличности включения фанкойла

- 3-х минутная задержка включения для защиты компрессора от быстрого вкл/выкл, во избежание траты электроэнергии.

- Установка режимов Комфорт и Эконом нажатием одной кнопки

- кнопка  Выкл, для простого выключения, когда терморегулятор не нужен, не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: 24В или 240В

- ЖК дисплей

- Максимально допустимая нагрузка реле:

6А, 60/50Гц

- Потребление: 7VA

- Переключатель: Обогрев(Heat)-Выкл(Off)-Охлаждение(Cool)

- Переключатель  Авто(AUTO)/Вкл(ON) для

вентиляции.

- 3 скорости: Быстрая(High)/ Средняя(Med) / Медленная(Low)

- Время ожидания (выдержки) процессора:

3 минуты

- Отображение температуры: C° или F по выбору пользователя

- Диапазон контроля температуры: 5~35C°(40~113°F)

- Температурный диапазон работы дисплея:                       -10~50C°(14~122°F)

- Шаг установки температуры: 0.5C°(1°F)

- Установки режима Comfort :

5~35C°(40~113°F), заводские установки

24C°-Cool(охлаждение)/ 21C°-Heat (нагрев)

- Установки режима Economy :

5~35C°(40~113°F),  заводские установки

27C°-Cool(охлаждение)/ 16C°-Heat (нагрев)

15.   Гистерезис: выбирается пользователем

0,2/0,4/0,6/0,8/ 1C°...... 0,4/0,8/1,2/1,6/ 2,0°F

Установка 0,4C°(0,8°F)

16. Функция «Защита от промерзания».  Это     автоматическое включение системы при нажатой кнопке  Выкл (на дисплее горит OFF), если  температура ниже   5,0°C.

17. Сохранение внутренних настроек при отключении электричества.

18. Сенсор: NTC 10кОм при температуре 25C°

19. Материал: Негорючий пластик

20. Цвет: белый (RAL 9010)

21. Размеры:

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Терморегулятор должен быть установлен в помещении, где будет контролировать температуру.

Терморегулятор необходимо установить на стене, приблизительно на высоте 1.5 метров от уровня пола.

Старайтесь избегать мест, где существуют прямые источники тепла или холода: например, прямые солнечные лучи; места около камина, плиты, холодильника, двери, окна или лестничной клетки.

Наличие горячих труб, плиты, холодильника или камина на  противоположной стене может повлиять на точность работы терморегулятора.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА

1.  Отсоедините лицевую панель, нажав отверткой

2. Отсоедините лицевую панель от основания

3. Снимите защитную крышку с контактов с помощью отвертки

4.  Подсоедините провода согласно схеме подключения

ВАЖНО!!!

Перед подключением к сети проверьте, в каком положении находится переключатель 24В или 240В.

ОПИСАНИЕ КНОПОК ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

- Выбор режима Комфорт

-  Выбор режима Эконом

и  - Вперед/ Назад или Увеличить/Уменьшить

-   Вкл/выкл.

ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ НАСТРОЕК (ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК)

ВАЖНО!!! Во время изменения настроек терморегулятора переключатель НЕ ДОЛЖЕН находится в положении «OFF»

1. Одновременно нажмите кнопки и , и удерживайте 5 секунд

2.  Нажатием кнопок и выберите C°или °F

3.  Нажмите для подтверждения

4.  На дисплее отобразятся установки режима Комфорт. Кнопками и установите желаемую температуру.

5. Нажмите  для подтверждения

6. На дисплее отобразятся установки режима Эконом . Кнопками и установите желаемую температуру.

7.  Нажмите  для подтверждения

8.  Установите гистерезис, выбрав 1 из 5 предложенных вариантов нажатием кнопок и

9.  Нажмите для подтверждения.

Все настройки завершены и терморегулятор готов к работе.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ